## январь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.02.2024 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.02.2024 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.02.2024 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-7 января) |  |  | II неделя (8-14 января) |  |  | III неделя (15-21 января) |  |  | IV неделя (22-28 января) |  |  | V неделя (29-31 января) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 14 | 13.18 | 1.5175 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.2 |  |  | 1 | 0.2 | 6 | 8.3 | 2.4096 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | [8 empty] | 6 | 4.68 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.12 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.08 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | [9 empty] | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 0.2
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 492 на ф. А | АВР | [7 empty] | 0.2 | Вследствие нарушения структуры материала (недопустимого загнивания) траверсы деревянной опоры под воздействием тяжения провода фазы «А» из-за отложений кристаллической изморози толщиной стенки до 10 см и плотностью 0,2 г/см3, произошел излом консоли и падение ее с проводом и изоляцией на землю. В ходе проведения аварийно-восстановительных работ на П-обр. опору № 492 установлена временная металлическая консоль фазы «А». Протяженность ремонтного участка 0,2 км.
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0

## февраль
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.04.2024 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 90 | 2 | 90 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.04.2024 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 90 | 2 | 90 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.04.2024 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-4 февраля) |  |  | II неделя (5-11 февраля) |  |  | III неделя (12-18 февраля) |  |  | IV неделя (19-25 февраля) |  |  | V неделя (26-29 февраля) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 14 | 13.18 | 16.692 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 2.2 | 6 | 8.3 | 26.506 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.8 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.4 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | [8 empty] | 6 | 4.68 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.12 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.08 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 2.2
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 492 на ф. А | АВР | [7 empty] | 0.2 | Вследствие нарушения структуры материала (недопустимого загнивания) траверсы деревянной опоры под воздействием тяжения провода фазы «А» из-за отложений кристаллической изморози толщиной стенки до 10 см и плотностью 0,2 г/см3, произошел излом консоли и падение ее с проводом и изоляцией на землю. В ходе проведения аварийно-восстановительных работ на П-обр. опору № 492 установлена временная металлическая консоль фазы «А». Протяженность ремонтного участка 0,2 км.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной консоли Ф. А на траверсе П-обр опор № 312, 768, 804, АП- обр. оп. № 728. Установка временных металлических опор №300, 301, 302, 306, 305. Установка временных промежуточных металлических опор № 300/1, 301/1, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/1 для поддержания габарита ВЛ и уменьшения тяжения провода | АВР | [7 empty] | 1.8 | Обнаружено повреждение консоли траверсы П-обр опоры № 804, провод ф «А» с гирляндой изоляторов вследствие излома консоли приблизилась к стойке опоры.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 688 на ф. С | АВР | [7 empty] | 0.2 | Обнаружено повреждение на П-обр. опоре № 756, вследствие излома консоли траверсы провод ф «А» с изоляцией упал на землю.
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0

## март
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.04.2024 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 90 | 2 | 90 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.04.2024 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 90 | 2 | 90 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.04.2024 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-3 марта) |  |  | II неделя (4-10 марта) |  |  | III неделя (11-24 марта) |  |  | IV неделя (25-31 марта) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 3 | 2.2 | 14 | 13.18 | 16.692 | 0 |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | 1 | 1.4 |  |  | 1 | 1.4 | 3 | 2.2 | 6 | 8.3 | 26.506 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | 1 | 0.8 |  |  | 1 | 0.8 |  |  | 6 | 4.68 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.12 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.08 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | [9 empty] | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 0.2
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 492 на ф. А | [8 empty] | 0.2 | Вследствие нарушения структуры материала (недопустимого загнивания) траверсы деревянной опоры под воздействием тяжения провода фазы «А» из-за отложений кристаллической изморози толщиной стенки до 10 см и плотностью 0,2 г/см3, произошел излом консоли и падение ее с проводом и изоляцией на землю. В ходе проведения аварийно-восстановительных работ на П-обр. опору № 492 установлена временная металлическая консоль фазы «А». Протяженность ремонтного участка 0,2 км.
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0

## апрель
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.05.2024 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 140 | 3 | 140 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 140 | 3 | 140 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.05.2024 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 50 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.05.2024 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-3 марта) |  |  | II неделя (4-10 марта) |  |  | III неделя (11-24 марта) |  |  | IV неделя (25-31 марта) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 3 | 2.6 | 0 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 7.2 | 14 | 13.18 | 54.6282 | 192.3077 |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | 2 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2 | 5 | 6 | 8.3 | 60.241 | 200 |  | 2.6 |  |  |  | #DIV/0! | 0.8 | 0.2 | 25 | 0.6 |  | 0%
ВЛ 35 кВ | капитальный | 1 | 1.2 | 3 | 2.2 | 2 | 2 | 3 | 2.2 | 6 | 4.68 | 47.0085 | 183.3333 |  |  | #DIV/0! |  | 0.2 | #DIV/0! | 1.2 | 1.2 | 100 |  | 0.8 | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.12 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.08 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 5.2
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 492 на ф. А | АВР | [7 empty] | 0.2 | 21.01–22.01.2023 АВР ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский". Вследствие нарушения структуры материала (недопустимого загнивания) траверсы деревянной опоры под воздействием тяжения провода фазы «А» из-за отложений кристаллической изморози толщиной стенки до 10 см и плотностью 0,2 г/см3, произошел излом консоли и падение ее с проводом и изоляцией на землю.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной консоли Ф. А на траверсе П-обр опор № 312, 768, 804, АП- обр. оп. № 728. Установка временных металлических опор №300, 301, 302, 306, 305. Установка временных промежуточных металлических опор № 300/1, 301/1, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/1 для поддержания габарита ВЛ и уменьшения тяжения провода | АВР | [7 empty] | 1.8 | 29.01.2024г. в 10:40 выехала бригада ВЛ. в 11:20 обнаружено повреждение консоли траверсы П-обр опоры № 804, провод ф «А» с гирляндой изоляторов вследствие излома консоли приблизилась к стойке опоры.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский. Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 688 на ф. С | [8 empty] | 0.2 | В следствии образования ГИО и увеличения тяжения провода на П-образной оп.688 произошел излом консоли ф. C и падение ее с проводом и изоляцией на землю
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский. Замена временных металлических опор на постоянные деревянные П-обр. опоры в количестве 12 шт. (№№ 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 312) и АП-образную опору в количестве 1 шт. (№ 305) | [8 empty] | 2.6 | Внеплановая (замена аварийных (вр. мет. конструкций) и дефектных опор)
ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна. Замена шлейф провода ф. «В» на А-обр.опоре № 8. | [8 empty] | 0.2 | При осмотре ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна бригадой участка ВЛ ЧРЭС обнаружен обрыв шлейфа ф. «В» на анкерной А-обр. опоре № 8.
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский. Установка временнойя металлической консоли на консоль ф. «С» П-обр. опоры № 758 | [8 empty] | 0.2 | Под воздействием ветровых нагрузок до 11 м/с и из-за утраты древесиной консоли траверсы ф. «С» П-обр. опоры № 758 ВЛ 110 кВ Гамма–Комсомольский механической прочности, произошло расщепление консоли и падение выпадение заварного болта провода ф. «С» с изоляцией на землю.
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0

## май
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.06.2024 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 30 | 1 | 30 | 4 | 170 | 4 | 170 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 30 | 1 | 30 | 4 | 170 | 4 | 170 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.06.2024 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 30 | 1 | 30 | 4 | 170 | 4 | 170 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 30 | 1 | 30 | 4 | 170 | 4 | 170 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.05.2024 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-5 мая) |  |  | II неделя (6-12 мая) |  |  | III неделя (13-19 мая) |  |  | IV неделя (20-26 мая) |  |  | V неделя (30-31 мая) |  |  | V неделя (26-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 8 | 8.2 | 16 | 11.92 | 14 | 13.18 | 90.4401 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  | 3 | 1.6 | 4 | 4 | 8 | 6.6 | 6 | 8.3 | 79.5181 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.4 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  | 5 | 3.12 | 4 | 4.2 | 8 | 5.32 | 6 | 4.68 | 113.6752 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.12 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.08 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 3 |  | 3 |  | 8 |  | 8 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 7.6
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 492 на ф. А | АВР | [7 empty] | 0.2 | Вследствие нарушения структуры материала (недопустимого загнивания) траверсы деревянной опоры под воздействием тяжения провода фазы «А» из-за отложений кристаллической изморози толщиной стенки до 10 см и плотностью 0,2 г/см3, произошел излом консоли и падение ее с проводом и изоляцией на землю. В ходе проведения аварийно-восстановительных работ на П-обр. опору № 492 установлена временная металлическая консоль фазы «А». Протяженность ремонтного участка 0,2 км.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной консоли Ф. А на траверсе П-обр опор № 804, 768, 728, 312. Установка временных металлических опор №300, 301, 302, 306, 305. Установка временных промежуточных металлических опор № 300/1, 301/1, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/1 для поддержания габарита ВЛ и уменьшения тяжения провода | АВР | [7 empty] | 1.8 | 30.01.2024 г.на траверсе П-обр опоры № 804 установлена временная консоль ф. А. 30.01.2024г. на траверсе П-обр. опоры № 768 установлена временная консоль ф. А. 30.01.2024г в пролете опор № 140-141, 146-147, 786-787, 795-796 на проводах всех трех фаз произведена механическая очистка кристаллической изщморози. 31.01.2024 г. в 22:24 бригадой ЗМуЭС обнаружены поврежденные П-обр. опоры № 300, 301, 302, 306, 312, АП-обр. опора № 305. Вследствие нарушения структуры материала (недопустимого загнивания) деревянных опор под воздействием тяжения проводов из-за отложений кристаллической изморози толщиной стенки до 65 мм и плотностью 0,2 г/см3, произошли: расщепление и излом стоек опор № 300, 301, наклон в створе ВЛ; излом свай АП-обр. опоры № 305 и П-обр. опоры № 306 в месте выходи их из земли и разрушение всех деталей опор при падении о землю; расщепление консоли П-обр. опоры № 312 и падение ее с проводом ф. «А» и изоляцией на землю. В результате аварийно-восстановительных работ бригадой службы ВЛ были установлены 13 временных металлических опор № 300, 300/1, 301, 301/1, 302, 305, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306, 306/1 для поддержания габарита ВЛ и уменьшения тяжения провода и временная металлическая консоль ф. «А» на П-обр. опоре № 312. 07.02.2024 в пролётах опор № 360-363, 473-475, 544-546, 556-557, 571-572, 575-583, 591-592, 599-601, 622-623, 629-633, 642-644, 687-688, 697-708 произведена механическая очистка кристаллической изщморози. 08.02.2024 на траверсе П-обр. опоры № 728 установлена временная консоль ф. А.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 688 на ф. С | АВР | [7 empty] | 0.2 | В следствии образования ГИО и увеличения тяжения провода на П-образной оп.688 произошел излом консоли ф. C и падение ее с проводом и изоляцией на землю. В результате АВР установлена металлическая консоль ф. С.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Замена временных металлических опор на постоянные деревянные П-обр. опор №№ 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 312 и АП-образную опору № 305 | ВН | [7 empty] | 2.6 | Ликвидация последствий аварийной ситуации
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Замена опор: АП-обр. оп. № 347, П-обр. оп. № 348 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Замена дефектных опор
ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна Замена шлейф провода ф. «В» на А-обр.опоре № 8. | АВР | [7 empty] | 0.2 | При осмотре ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна бригадой участка ВЛ ЧРЭС обнаружен обрыв шлейфа ф. «В» на анкерной А-обр. опоре № 8.
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Установка временнойя металлической консоли на консоль ф. «С» П-обр. опоры № 758 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием ветровых нагрузок до 11 м/с и из-за утраты древесиной консоли траверсы ф. «С» П-обр. опоры № 758 ВЛ 110 кВ Гамма–Комсомольский механической прочности, произошло расщепление консоли и падение выпадение заварного болта провода ф. «С» с изоляцией на землю.
ВЛ 35 кВ Атомка-Кепервеем Замена П-оп. № 31, 65, 66, 67 | ВН | [7 empty] | 0.8 | Замена дефектных опор
ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна Замена П-оп. № 19, 32, 35 | ВН | [7 empty] | 0.6 | Замена дефектных опор
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Установка временнойя металлической опоры № 517 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Из-за утери механической прочности в процессе длительной эксплуатации (60 лет) произошло разрушение деревянных свай у основания, что привело к падению П-обр. опоры № 517
ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово Расчистка просеки в пролете опор №177-178. | АВР | [7 empty] | 0.2 | Идет расследование.в пролете опор №№177-178 перекрытие фазы «А» на древесно-кустарниковую растительность. |  | июнь
ВЛ 110 кВ БиАЭС – Бета (ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС – Бета). Восстановление АП-обр. опоры №22. | АВР | [7 empty] | 0.2 | Идет расследование |  | июнь
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0.12
ВЛ 35 кВ ЭГРЭС-Эгвекинот Замена П-обр. опоры №50 | ВН | [7 empty] | 0.12 | Работы по техническому состоянию
ВСЕГО: | [8 empty] | 7.72

## июнь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.07.2024 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 5 | 220 | 5 | 220 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 5 | 220 | 5 | 220 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.07.2024 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 5 | 220 | 5 | 220 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 5 | 220 | 5 | 220 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.07.2024 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-2 июня ) |  |  | II неделя (3-9 июня) |  |  | III неделя (10-16 июня) |  |  | IV неделя (17-23 июня) |  |  | V неделя (30-31 мая) |  |  | V неделя (24-30 июня )
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 8.2 | 18 | 12.72 | 14 | 13.18 | 96.5099 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.2 | 4 | 4 | 9 | 6.8 | 6 | 8.3 | 81.9277 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.2 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.6 | 4 | 4.2 | 9 | 5.92 | 6 | 4.68 | 126.4957 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.6 | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.12 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.08 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 10 |  | 0 |  | 31 |  | 21 |  | 57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 6 |  | 6 |  | 14 |  | 14 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 7.6
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 492 на ф. А | АВР | [7 empty] | 0.2 | Вследствие нарушения структуры материала (недопустимого загнивания) траверсы деревянной опоры под воздействием тяжения провода фазы «А» из-за отложений кристаллической изморози толщиной стенки до 10 см и плотностью 0,2 г/см3, произошел излом консоли и падение ее с проводом и изоляцией на землю. В ходе проведения аварийно-восстановительных работ на П-обр. опору № 492 установлена временная металлическая консоль фазы «А». Протяженность ремонтного участка 0,2 км.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной консоли Ф. А на траверсе П-обр опор № 804, 768, 728, 312. Установка временных металлических опор №300, 301, 302, 306, 305. Установка временных промежуточных металлических опор № 300/1, 301/1, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/1 для поддержания габарита ВЛ и уменьшения тяжения провода | АВР | [7 empty] | 1.8 | 30.01.2024 г.на траверсе П-обр опоры № 804 установлена временная консоль ф. А. 30.01.2024г. на траверсе П-обр. опоры № 768 установлена временная консоль ф. А. 30.01.2024г в пролете опор № 140-141, 146-147, 786-787, 795-796 на проводах всех трех фаз произведена механическая очистка кристаллической изщморози. 31.01.2024 г. в 22:24 бригадой ЗМуЭС обнаружены поврежденные П-обр. опоры № 300, 301, 302, 306, 312, АП-обр. опора № 305. Вследствие нарушения структуры материала (недопустимого загнивания) деревянных опор под воздействием тяжения проводов из-за отложений кристаллической изморози толщиной стенки до 65 мм и плотностью 0,2 г/см3, произошли: расщепление и излом стоек опор № 300, 301, наклон в створе ВЛ; излом свай АП-обр. опоры № 305 и П-обр. опоры № 306 в месте выходи их из земли и разрушение всех деталей опор при падении о землю; расщепление консоли П-обр. опоры № 312 и падение ее с проводом ф. «А» и изоляцией на землю. В результате аварийно-восстановительных работ бригадой службы ВЛ были установлены 13 временных металлических опор № 300, 300/1, 301, 301/1, 302, 305, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306, 306/1 для поддержания габарита ВЛ и уменьшения тяжения провода и временная металлическая консоль ф. «А» на П-обр. опоре № 312. 07.02.2024 в пролётах опор № 360-363, 473-475, 544-546, 556-557, 571-572, 575-583, 591-592, 599-601, 622-623, 629-633, 642-644, 687-688, 697-708 произведена механическая очистка кристаллической изщморози. 08.02.2024 на траверсе П-обр. опоры № 728 установлена временная консоль ф. А.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 688 на ф. С | АВР | [7 empty] | 0.2 | В следствии образования ГИО и увеличения тяжения провода на П-образной оп.688 произошел излом консоли ф. C и падение ее с проводом и изоляцией на землю. В результате АВР установлена металлическая консоль ф. С.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Замена временных металлических опор на постоянные деревянные П-обр. опор №№ 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 312 и АП-образную опору № 305 | ВН | [7 empty] | 2.6 | Ликвидация последствий аварийной ситуации
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Замена опор: АП-обр. оп. № 347, П-обр. оп. № 348 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Замена дефектных опор
ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна Замена шлейф провода ф. «В» на А-обр.опоре № 8. | АВР | [7 empty] | 0.2 | При осмотре ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна бригадой участка ВЛ ЧРЭС обнаружен обрыв шлейфа ф. «В» на анкерной А-обр. опоре № 8.
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Установка временнойя металлической консоли на консоль ф. «С» П-обр. опоры № 758 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием ветровых нагрузок до 11 м/с и из-за утраты древесиной консоли траверсы ф. «С» П-обр. опоры № 758 ВЛ 110 кВ Гамма–Комсомольский механической прочности, произошло расщепление консоли и падение выпадение заварного болта провода ф. «С» с изоляцией на землю.
ВЛ 35 кВ Атомка-Кепервеем Замена П-оп. № 31, 65, 66, 67 | ВН | [7 empty] | 0.8 | Замена дефектных опор
ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна Замена П-оп. № 19, 32, 35 | ВН | [7 empty] | 0.6 | Замена дефектных опор
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Установка временнойя металлической опоры № 517 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Из-за утери механической прочности в процессе длительной эксплуатации (60 лет) произошло разрушение деревянных свай у основания, что привело к падению П-обр. опоры № 517
ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово Расчистка просеки в пролете опор №177-178. | АВР | [7 empty] | 0.2 | Внеплановый ремонт. Расчистка просеки в пролете опор №№177-178 при осмотре ВЛ. |  | июнь
ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета Восстановление траверсы АП-обр. опоры №22. | АВР | [7 empty] | 0.2 | Возгорание опоры № 22 вследствие короткого замыкания |  | июнь
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0.12
ВЛ 35 кВ ЭГРЭС-Эгвекинот Замена П-обр. опоры №50 | ВН | [7 empty] | 0.12 | Работы по техническому состоянию
ВСЕГО: | [8 empty] | 7.72

## июль
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.08.2024 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 2 | 35 | 2 | 35 | 5 | 47.5 | 5 | 47.5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 35 | 2 | 35 | 5 | 47.5 | 5 | 47.5 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 210 | 2 | 210 | 7 | 430 | 7 | 430 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 2 | 210 | 2 | 210 | 7 | 430 | 7 | 430 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 2 | 35 | 2 | 35 | 5 | 47.5 | 5 | 47.5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 35 | 2 | 35 | 5 | 47.5 | 5 | 47.5 | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.08.2024 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 2 | 35 | 2 | 35 | 5 | 47.5 | 5 | 47.5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 35 | 2 | 35 | 5 | 47.5 | 5 | 47.5 | 10 | 110
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 160 | 1 | 160 | 6 | 380 | 6 | 380 | 11 | 730
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 160 | 1 | 160 | 6 | 380 | 6 | 380 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 0 | 0
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 2 | 35 | 2 | 35 | 5 | 47.5 | 5 | 47.5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 0 | 0
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 35 | 2 | 35 | 5 | 47.5 | 5 | 47.5 | 10 | 110
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
110 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
35 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
6-10 кВ (МВА) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный | [8 empty] | 0 | 0
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.08.2024 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-7 июля ) |  |  | II неделя (8-14 июля) |  |  | III неделя (15-21 июля) |  |  | IV неделя (22-28 июля) |  |  | V неделя (30-31 мая) |  |  | V неделя (29-31 июля )
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 4 | 0.72 | 7 | 1.64 | 11 | 8.92 | 30 | 14.96 | 14 | 13.18 | 113.5053 | 227.7778 |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | 2 | 0.36 | 3 | 1 | 6 | 4.36 | 15 | 8.16 | 6 | 8.3 | 98.3133 | 277.7778 |  | 0.2 |  |  | 0.4 | #DIV/0! |  | 0.2 | #DIV/0! | 0.36 | 0.36 | 100% |  |  |  |  | 0.2 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | 1 | 0.24 | 3 | 0.52 | 4 | 4.44 | 14 | 6.68 | 6 | 4.68 | 142.735 | 216.6667 |  |  | #DIV/0! |  | 0.4 | #DIV/0! |  | 0.2 | #DIV/0! | 0.24 | 0.44 | 183.3% |  |  |  |  | 0.6 | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | 100 | 100
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.08 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 1 |  | 1 |  | 52 |  | 41 |  | 57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 66 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 12 |  | 12 |  | 26 |  | 26 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 8.4
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 492 на ф. А | АВР | [7 empty] | 0.2 | Вследствие нарушения структуры материала (недопустимого загнивания) траверсы деревянной опоры под воздействием тяжения провода фазы «А» из-за отложений кристаллической изморози толщиной стенки до 10 см и плотностью 0,2 г/см3, произошел излом консоли и падение ее с проводом и изоляцией на землю. В ходе проведения аварийно-восстановительных работ на П-обр. опору № 492 установлена временная металлическая консоль фазы «А». Протяженность ремонтного участка 0,2 км.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной консоли Ф. А на траверсе П-обр опор № 804, 768, 728, 312. Установка временных металлических опор №300, 301, 302, 306, 305. Установка временных промежуточных металлических опор № 300/1, 301/1, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/1 для поддержания габарита ВЛ и уменьшения тяжения провода | АВР | [7 empty] | 1.8 | 30.01.2024 г.на траверсе П-обр опоры № 804 установлена временная консоль ф. А. 30.01.2024г. на траверсе П-обр. опоры № 768 установлена временная консоль ф. А. 30.01.2024г в пролете опор № 140-141, 146-147, 786-787, 795-796 на проводах всех трех фаз произведена механическая очистка кристаллической изщморози. 31.01.2024 г. в 22:24 бригадой ЗМуЭС обнаружены поврежденные П-обр. опоры № 300, 301, 302, 306, 312, АП-обр. опора № 305. Вследствие нарушения структуры материала (недопустимого загнивания) деревянных опор под воздействием тяжения проводов из-за отложений кристаллической изморози толщиной стенки до 65 мм и плотностью 0,2 г/см3, произошли: расщепление и излом стоек опор № 300, 301, наклон в створе ВЛ; излом свай АП-обр. опоры № 305 и П-обр. опоры № 306 в месте выходи их из земли и разрушение всех деталей опор при падении о землю; расщепление консоли П-обр. опоры № 312 и падение ее с проводом ф. «А» и изоляцией на землю. В результате аварийно-восстановительных работ бригадой службы ВЛ были установлены 13 временных металлических опор № 300, 300/1, 301, 301/1, 302, 305, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306, 306/1 для поддержания габарита ВЛ и уменьшения тяжения провода и временная металлическая консоль ф. «А» на П-обр. опоре № 312. 07.02.2024 в пролётах опор № 360-363, 473-475, 544-546, 556-557, 571-572, 575-583, 591-592, 599-601, 622-623, 629-633, 642-644, 687-688, 697-708 произведена механическая очистка кристаллической изщморози. 08.02.2024 на траверсе П-обр. опоры № 728 установлена временная консоль ф. А.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Установка временной металлической консоли на П-обр. деревянной опоре № 688 на ф. С | АВР | [7 empty] | 0.2 | В следствии образования ГИО и увеличения тяжения провода на П-образной оп.688 произошел излом консоли ф. C и падение ее с проводом и изоляцией на землю. В результате АВР установлена металлическая консоль ф. С.
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Замена временных металлических опор на постоянные деревянные П-обр. опор №№ 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 312 и АП-образную опору № 305 | ВН | [7 empty] | 2.6 | Ликвидация последствий аварийной ситуации
ВЛ 110 кВ Встречный-Черский Замена опор: АП-обр. оп. № 347, П-обр. оп. № 348 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Замена дефектных опор
ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна Замена шлейф провода ф. «В» на А-обр.опоре № 8. | АВР | [7 empty] | 0.2 | При осмотре ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна бригадой участка ВЛ ЧРЭС обнаружен обрыв шлейфа ф. «В» на анкерной А-обр. опоре № 8.
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Установка временнойя металлической консоли на консоль ф. «С» П-обр. опоры № 758 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием ветровых нагрузок до 11 м/с и из-за утраты древесиной консоли траверсы ф. «С» П-обр. опоры № 758 ВЛ 110 кВ Гамма–Комсомольский механической прочности, произошло расщепление консоли и падение выпадение заварного болта провода ф. «С» с изоляцией на землю.
ВЛ 35 кВ Атомка-Кепервеем Замена П-оп. № 31, 65, 66, 67 | ВН | [7 empty] | 0.8 | Замена дефектных опор
ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна Замена П-оп. № 19, 32, 35 | ВН | [7 empty] | 0.6 | Замена дефектных опор
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Установка временнойя металлической опоры № 517 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Из-за утери механической прочности в процессе длительной эксплуатации (60 лет) произошло разрушение деревянных свай у основания, что привело к падению П-обр. опоры № 517
ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово Расчистка просеки в пролете опор №177-178. | АВР | [7 empty] | 1 Га | Внеплановый ремонт. Расчистка просеки в пролете опор №№177-178 при осмотре ВЛ.
ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета Восстановление траверсы АП-обр. опоры №22. | АВР | [7 empty] | 0.2 | Возгорание опоры № 22 вследствие короткого замыкания
ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна Замена П-обр. опоры № 30 | ВН | [7 empty] | 0.2 | Замена дефектных опор
Билибино-Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат Установка дополнительной П-обр. опоры № 29/1( по новой нумерации - 22/1) | ВН | [7 empty] | 0.2 | Замена дефектных опор
ВЛ 110 кВ Билибино-Прима с отпайкой на Тепличный комбинат Восстановление АП обр. оп. №19. ( по паспорту №13). Установлена временная консоль траверсы включена в Ремонтную программы на 2025 год - замена АП-оп.№ 19 (по паспорту 13) | АВР | [7 empty] | 0.2 | Разрушена консоль траверсы из-за возгорания
ВЛ 110 кВ Береговая -Южный Восстановление опоры №331 - временная накладка на траверсу | АВР | [7 empty] | 0.2 | Облом траверсы, падение на землю провода
ВЛ 35 кВ Спорный-Атомка Установлена деревянная опора№5 | ВН | [7 empty] | 0.2 | Замена дефектных опор
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0.24
ВЛ 35 кВ ЭГРЭС-Эгвекинот Замена П-обр. опоры №50 | ВН | [7 empty] | 0.12 | Работы по техническому состоянию
ВЛ 35 кВ ЭГРЭС-Эгвекинот Замена П-обр. опоры №49 | ВН | [7 empty] | 0.12 | Работы по техническому состоянию
ВСЕГО: | [8 empty] | 8.64