## январь
Сводные данные об авариях
Январь 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | АО ЧЭ (РДУ) | 1 | нет диспетчерской связи м/у Тихоок.РДУ и АТЭЦ, ЧТЭЦ | 08.01.2024 17:33 | 09.01.2024 13:24 | Дефекты изготовления | 1. Закончить работы по организации резервного канала связи РП Билибино – ПС Прима – здание АО «Чукотэнерго». 2. Подготовить предложения для включения в инвестиционную программу мероприятий, связанных с организацией резервирования каналообразующего оборудования для диспетчерской связи.
2 | ЭГРЭС | 1упр. | ВЛ 6 кВ Озерный | 11.01.2024 17:33 | 12.01.2024 10:55 | Ветровые нагрузки | 1. Проводить внеочередные осмотры после ветровых нагрузок, обильных осадков в виде мокрого снега.
3 | СЭС | 1 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 15.01.2024 00:14 | 15.01.2024 00:22 | Гололедно-изморозевые отложения | 1. Проводить внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Встречный-Черский в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего образованию гололедно-изморозевых отложений.
4 | СЭС | 2 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 20.01.2024 14:20 | 20.01.2024 14:46 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов Гололедно-изморозевые отложения | 1. Проводить внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Встречный-Черский в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего образованию гололедно-изморозевых отложений. 2. Выполнить замену деревянной П-обр. опоры № 492 ВЛ 110 кВ Встречный – Черский.
5 | ЭГРЭС | 1 | Циркуляционный насос ЦН-3 | 26.01.2024 15:52 | 28.01.2024 03:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Выполнить ремонт вспомогательного оборудования береговой насосной станции с заменой ЦН-3. 2. Выполнить ремонт вспомогательного оборудования береговой насосной станции с заменой ЦН-1. 3. Выполнить ремонт вспомогательного оборудования береговой насосной станции с заменой задвижек, в т.ч. на байпасах. 4. Организовать учащенный контроль за работой ЦН в течение смены (до замены ЦН-1). 5. Увеличить частоту переключения ЦН не реже 1 раза в 15 дней. Пересмотреть график работы вспомогательного оборудования. (до замены ЦН-2). 6. Обеспечить включение в параллельную работу резервных ЦН не менее 2-х раз в месяц с расхаживанием задвижек (постоянно до замены ЦН-1). 7. Провести внеплановый инструктаж персоналу по действиям оперативного персонала в условиях, сложившихся в произошедшем аварийном отключении. 8. Провести противоаварийные тренировки на тему: «Действия оперативного персонала Эгвекинотской ГРЭС в условиях экстремально низких температур наружного воздуха при отключении всех циркуляционных насосов» в рамках подготовки к ОЗП 2024-2025 гг. 9. Внести дополнения в «Инструкцию по действиям оперативного персонала Эгвекинотской ГРЭС в условиях экстремально низких температур наружного воздуха и нарушения топливоснабжения станции» по алгоритму действий при отключении всех циркуляционных насосов и подключение котлоагрегатов через схему РОУ на бойлера для поддержания температуры теплосети, включить данный вопрос в программу спецподготовки оперативного персонала, в компетенцию которого входит данный вопрос. 10. Приобрести стационарную установку спутниковой связи для главного щита управления Эгвекинотской ГРЭС. 11. На основании оценки технического состояния силовых и контрольных кабелей определить объем кабелей электрической сети, питающей береговую насосную станцию, требующихся для их замены. 12. Приобрести глубинный насос для непосредственного охлаждения дизельных генераторов аварийной ДЭС. 13. Приобрести ДЭС мощностью 500 КВт для обеспечения РИСЭ с. Амгуэма. 14. Включить в Программу подготовки к сдаче экзаменов оперативного персонала КТЦ, ЭЦ, РДЭС Эгвекинотской ГРЭС вопрос о порядке действия персонала в условиях экстремально низких температур наружного воздуха и нарушениях в работе ЦН. При проведении проверки знаний обязательно проверять знания по этому вопросу. 15. Создать аварийный запас запасных частей для ремонта циркуляционных насосов (ЦН).
6 | АТЭЦ | 1упр. | ВЛ 6 кВ "3 квартал" | 26.01.2024 17:31 | 26.01.2024 18:16 | Дефекты монтажа | 1. Участку электрических сетей совместно с электротехнической лабораторией провести испытание подконтрольных кабельных линий. 2. Разработать и утвердить бланк переключений по линии КЛ-6кВ от ЦРП-6 до ТП-30 связанный с повреждением линии (возникновением аварийной ситуации). Ознакомить персонал под подпись.
7 | СЭС | 3 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 29.01.2024 04:26 | 29.01.2024 17:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов Гололедно-изморозевые отложения | 1. Выполнить замену деревянных П-обр. опор № 312, 768, 804, АП-обр. опоры № 728 ВЛ 110 кВ Встречный – Черский. 2. Выполнить замену временных металлических опор № 300, 300/1, 301, 301/1, 305, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 306, 306/1 на постоянные П-обр. опоры № 300, 301, 306 и АП-обр. опору № 305 ВЛ 110 кВ Встречный – Черский. 3. Проводить внеплановые осмотры ВЛ-110 кВ Встречный - Черский в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего образованию гололедно-изморозевых отложений. 4. Проводить проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ 110 кВ Встречный - Черский не реже 1 раза в 3 года. 5. По результатам проведения проверки загнивания деталей деревянных опор, производить допропитку древесины.
8 | АТЭЦ | 2 упр. | КЛ-6 кВ "ДК" | 29.01.2024 16:27 | 29.01.2024 17:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Произвести ремонт кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-40 до ТП-41. 2. Приобрести трассоискатель силовых кабелей. 3. Провести обследование подконтрольных кабельных линий на предмет повреждений.

## февраль
Сводные данные об авариях
Февраль 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | АО ЧЭ (РДУ) | 2 | нет диспетчерской связи м/у Тихоок.РДУ и ЧТЭЦ, АТЭЦ | 03.02.2024 09:52 | 03.02.2024 15:39 | Дефекты монтажа | 1. Установить контроль за временем выполнения работ, указанным в заявках, поданных на ремонт и обслуживание оборудования и систем настройки связи, не допуская его превышения.
2 | АО ЧЭ (РДУ) | 3 | нет диспетчерской связи м/у Тихоок.РДУ и ЧТЭЦ | 15.02.2024 15:10 | 15.02.2024 18:40 | Прочие воздействия | 1. Направить письмо в ПАО «Ростелеком» о заблаговременном оповещении АО «Чукотэнерго» о проведении плановых работ на линиях связи.
3 | АТЭЦ | 3 упр. | КЛ 6 кВ | 20.02.2024 08:15 | 20.02.2024 08:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Произвести ремонт кабельной линии КЛ-6 кВ между ТП-3А и ТП-7. 2. Приобрести трассоискатель силовых кабелей. 3. Провести обследование подконтрольных кабельных линий на предмет повреждений.
4 | СЭС | 4 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 21.02.2024 09:41 | 21.02.2024 13:36 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов Гололедно-изморозевые отложения | 1. Выполнить замену деревянной П-обр. опоры № 688 ВЛ 110 кВ Встречный – Черский. 2. Проводить внеплановые осмотры ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего образованию гололедно-изморозевых отложений. 3. Проводить проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ 110 кВ Встречный – Черский не реже 1 раза в 3 года. 4. По результатам проведения проверки загнивания деталей деревянных опор, производить допропитку древесины.
5 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Валунистый | 21.02.2024 12:07 | 21.02.2024 12:07 | Ветровые нагрузки | 1. Проводить внеочередные осмотры ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Валунистый после прохождения неблагоприятных метеорологических явлений(сильные ветровые нагрузки).
6 | СЭС | 1 упр. | КЛ-6 кВ №76 | 26.02.2024 14:00 | 26.02.2024 14:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Выполнить ремонт КЛ-6 кВ № 76.
7 | СЭС | 5 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 29.02.2024 11:31 | 29.02.2024 12:10 | Гололедно-изморозевые отложения | 1. Проводить внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Встречный - Черский в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего образованию гололедно-изморозевых отложений.

## март
Сводные данные об авариях
Март 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 2 упр. | ВЛ 6 кВ | 01.03.2024 15:50 | 01.03.2024 17:03 | Дефекты монтажа | -
2 | СЭС | 3 упр. | ВЛ 6 кВ | 02.03.2024 09:40 | 02.03.2024 09:40 | Ветровые нагрузки | -
3 | ЧТЭЦ | 1 | Потеря СН | 25.03.2024 09:49 | 25.03.2024 17:05 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Включить в параллельную работу находящийся в резерве 2-й трансформатор связи (ТС-3 или ТС-4). 2. Произвести ревизию кнопок управления ДГ 2. 3. Обеспечение требований по поддержанию работоспособности оборудования АСУ (СДТУ) в течение не менее 30 минут при исчезновении напряжения питающей сети. 4. Переключить цепи напряжения реле РЧ6 с ТН-6 кВ на ТН-110 кВ. 5. Произвести внеочередную проверку знаний по ПТЭ, ПТБ в электроустановках СНСС Смольянинову А.А., ЭМ ГЩУ Решельяну А.А. 6. Пересмотреть перечень сложных переключений по Чаунской ТЭЦ. 7. Провести внеплановую проработку со всем оперативным персоналом Чаунской ТЭЦ "Инструкции по ведению оперативных переговоров и оперативных записей с фиксацией в Журнале проработки Директивных материалов. 8. Пересмотреть "Инструкцию по переключениям в электроустановках Чаунской ТЭЦ". 9. Провести практическое обучение всему оперативному персоналу правилам ведения оперативных переговоров и оперативных записей с фиксацией в Журнале учёта спец.подготовки оперативного персонала. 10. Провести занятия со всем персоналом, участвующем в работах по нарядам -допускам ( выдающие наряд, руководители работ, допускающие, производители работ, члены бригады. 11. Пересмотреть "План работы с персоналом". 12. Пересмотреть "Перечень документации на рабочих местах оперативного персонала". 13. Провести внеочередной инструктаж персоналу, ответственному за подготовку и проведение противоаварийных тренировок. 14. Подготовить предложения для включения в инвестиционную программу мероприятий, направленных на организацию бесперебойного питания оборудования АСУ (СДТУ) от источников бесперебойного питания в случае исчезновения напряжения питающей сети. 15. Проработать вопрос организации двух независимых каналов связи для ведения оперативных переговоров с ДЦ ОП ТОРДУ г. Магадан (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 п.50, п.51).
4 | СЭС | 6 | Т-2, ПС 110 кВ Встречный | 28.03.2024 10:50 | 28.03.2024 10:50 | Прочие нарушения | 1. Включение в инвестиционную программу 2026-2028 гг. АО «Чукотэнерго» приобретение двух силовых трансформаторов для ПС 110 кВ Встречный для замены существующих, имеющих дефекты и высокий физический износ. 2. Подготовить программу по замене трансформаторов на ПС 110 кВ. 3. Организовать учащённый контроль за состоянием трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Встречный.

## апрель
Сводные данные об авариях
Апрель 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 7 | ЗНВ ЛР-110 Прима, РП 110 кВ Билибино | 02.04.2024 15:21 | 02.04.2024 15:21 | Дефекты изготовления | 1. Нанести цветовую индикацию на тягах разъединителей/заземляющих ножах КРУЭ-110 кВ вращательного принципа работы на РП 110 кВ Билибино для однозначного определения факта проворота всех частей вала и своевременного выявления дефектов на соединительных муфтах (в местах зажима и завальцовки). 2. Направить письмо заводу-изготовителю о выявлении заводского дефекта на муфте соединения вала привода ЗНВ ЛР-110 Прима с рекомендациями по разработке противоаварийных мероприятий при деформация муфты. 3. Издать ОРД по обеспечению проверки муфты соединения вала привода ЗН при выводе в ремонт ячеек на РП 110 кВ Билибино и ПС 110 кВ Комсомольский.
2 | СЭС | 4 упр | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | 09.04.2024 14:17 | 09.04.2024 17:12 | Ветровые нагрузки | 1. Выполнить замену плашечных зажимов на А-обр. опоре № 8 ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна.
3 | ЭГРЭС | 3 | Циркуляционный насос ЦН-2 | 12.04.2024 09:46 | 12.04.2024 11:21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов Прочие нарушения | 1. Увеличить диаметр проходного сечения штуцеров подвода воды на сальниковые уплотнения патрубков для исключения загрязнения посторонними предметами. 2. При снижении нагрузок провести внеплановое техническое обслуживание вторичных цепей управления циркуляционных насосов. 3. Рассмотреть возможность замены или ремонта масляного выключателя ВМГ-133 1959 г.в. ЦН. 4. Разработать мероприятия, исключающие загрязнение патрубков подвода технической воды. 5. Организовать разработку (доработку имеющегося) Плана ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения, организовать согласование плана с муниципальным образованием.
4 | СЭС | 9 | ВЛ 110 кВ Гамма - Комсомольский | 20.04.2024 07:43 | 20.04.2024 08:52 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов Ветровые нагрузки | 1. Заменить П-обр. опору № 758 ВЛ 110 кВ Гамма - Комсомольский.
5 | СЭС | 8 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 20.04.2024 12:13 | 20.04.2024 12:41 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. По результатам технического решения проектной организации разработать График выполнения мероприятий по предотвращению отключения ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура действием защит.
6 | СЭС | 10 | нет диспетчерской связи м/у Тихоок.РДУ и СЭС | 20.04.2024 13:45 | 20.04.2024 15:35 | Прочие воздействия | 1. Направить письмо в ПАО «Ростелеком» об оповещении АО «Чукотэнерго» об аварийных ситуациях на оборудовании ПАО «Ростелеком», которые влияют на качество связи и о заблаговременном оповещении при проведении плановых работ на линиях связи.

## май
Сводные данные об авариях
Май 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 11 | ВЛ 110 кВ Гамма – Комсомольский | 08.05.2024 07:43 | 08.05.2024 09:41 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Заменить временную металлическую опору № 517 ВЛ 110 кВ Гамма – Комсомольский на постоянную.
2 | СЭС | 12 | ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 09.05.2024 09:13 | 09.05.2024 09:54 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с учётом условий договора безвозмездного пользования ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.
3 | СЭС | 13 | ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 12.05.2024 13:33 | 12.05.2024 14:12 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с учётом условий договора безвозмездного пользования ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.
4 | АТЭЦ | 4упр | ПС-1 6 кВ, ТП-46 | 14.05.2024 13:56 | 14.05.2024 15:16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Произвести замену дугогасительной камеры ф. «С» ВН С-5 в ТП-46. 2. Проводить дополнительные осмотры порталов распределительных устройств ПС, ЛЭП: - для подстанций без постоянного дежурного персонала – не реже 1 раза в неделю - для воздушных линий электропередачи – согласно графику ТО с учетом аварийности, ареалов обитания птиц и опыта эксплуатации. 3. Проверить выполнение графиков опробования АВР и их соответствие требованиям НТД.
5 | СЭС | 14 | ВЛ 110 кВ Комсомольский – Билибино | 16.05.2024 17:08 | 16.05.2024 17:19 | Проезд крупногабаритной техники | 1. Направить письмо в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 110 кВ о необходимости согласования выполнения работ/проезда негабаритных транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током.
6 | СЭС | 16 | нет диспетчерской связи м/у Тихоок.РДУ и СЭС | 16.05.2024 02:39 | 16.05.2024 04:26 | Прочие воздействия | 1. Направить письмо в АО «Сатис ТЛ94» об обязательном информировании АО «Чукотэнерго» любым доступным способом о планируемых или аварийных работах на оборудовании АО «Сатис ТЛ94», которые могут приводить к перерывам диспетчерской связи между АО «Чукотэнерго», филиалом АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети и филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ, а также об информировании о причинах, повлекших перерыв диспетчерской связи между АО «Чукотэнерго», филиалом АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети и филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ.

## июнь
Сводные данные об авариях
Июнь 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 15 | ВЛ 110 кВ Комсомольский - Билибино | 05.06.2024 00:35 | 05.06.2024 00:35 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Написать письмо в АО «Гидро ОГК» о технических решениях по устранению выявленных недостатков.
2 | ЧТЭЦ | 2 | Т-1 | 10.06.2024 12:05 | 10.06.2024 12:33 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Произвести испытания кабельных линий 6 кВ от шинных мостов трансформаторов до нулевых камер ТА Чаунской ТЭЦ. 2. Провести внеочередной инструктаж оперативному персонала электрического цеха на тему: "Действия при аварийном отключении трансформаторов". 3. По итогам испытаний разработать программу замены дефектных концевых кабельных муфт6 кВ на Чаунской ТЭЦ.
3 | СЭС | 17 | ВЛ 110 кВ Гамма - Комсомольский | 10.06.2024 23:08 | 11.06.2024 00:21 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 1. Выполнить внеочередной осмотр после прохождения паводка (снижения уровня воды в реках Чаунской низменности) участков ВЛ 110 кВ БиАЭС – Бета – Гамма – Комсомольский, попавших в зону подтопления. 2. Внести в перечень вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования энергосистем Магаданской области и Чукотского автономного округа операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ информацию об УРЗА ВЛ 110 кВ Билибино - Комсомольский. 3. Выполнить перенастройку УРЗА в Чаун-Билибинском энергорайоне в соответствии с пересчитанными уставками. 4. На Билибинской АЭС выполнить внеочередную проверку КСЗ ВЛ 110 кВ Билибинская АЭС – Бета (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ-1636), КСЗ ВЛ 110 кВ БиАЭС – Билибино №1 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ-1636), КСЗ ВЛ 110 кВ БиАЭС – Билибино №2 (ТЗНП, МТЗ, МТО) на предмет соответветствия существующих уставок и логики работы устройств РЗА, актуализации исполнительных схем с направлением в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ протоколов проверки. 5. Оценить необходимость восстановления повреждённых опор №№ 1221, 1222, 1223, 1224 ВЛ 110 кВ Гамма – Комсомольский с учётом предстоящего вывода ВЛ из эксплуатации.
4 | СЭС | 18 | ВЛ 110 кВ Бета - Алискерово | 12.06.2024 14:09 | 12.06.2024 14:53 | Проезд крупногабаритной техники | 1. Направить письма в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 110 кВ о необходимости получения письменного согласования выполнения работ/проезда негабаритных транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током.
5 | СЭС | 19 | ВЛ 110 кВ Бета - Алискерово | 15.06.2024 13:03 | 15.06.2024 13:12 | Проезд крупногабаритной техники | 1. Направить письма в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 110 кВ о необходимости получения письменного согласования выполнения работ/проезда негабаритных транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током.
6 | СЭС | 20 | ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | 19.06.2024 12:00 | 19.06.2024 12:00 | Проезд крупногабаритной техники | 1. Направить письма в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 110 кВ о необходимости получения письменного согласования выполнения работ/проезда негабаритных транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током.
7 | СЭС | 21 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 23.06.2024 15:30 | 23.06.2024 21:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Заменить опору № 22; заменить фарфоровую изоляцию на опоре № 22 ВЛ 110 кВ БиАЭС – Бета. 2. Разработать перспективный график замены фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.
8 | СЭС | 22 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 23.06.2024 22:37 | 23.06.2024 23:06 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с учётом условий договора безвозмездного пользования ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.
9 | АО ЧЭ (РДУ) | 4 | нет диспетчерской связи м/у Тихоок.РДУ и АТЭЦ, ЧТЭЦ | 23.06.2024 22:53 | 24.06.2024 16:25 | Прочие воздействия | 1. Направить письмо провайдеру связи ПАО «Ростелеком» о сокращении времени реагирования на заявки АО «Чукотэнерго».
10 | ЧТЭЦ | 3 | КА №1 | 24.06.2024 01:02 | 24.06.2024 04:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. При проведении капитального ремонта КА-1 произвести дефектацию по всей длине направляющих беспровальной цепной решётки (БЦР). 2. При проведении текущего ремонта КА-1 произвести осмотр узлов беспровальной цепной решётки (БЦР) с выявлением и устранением выявленных дефектов (при наличии). 3. Провести внеочередной инструктаж машинистам котлов КТЦ на тему : "Действия персонала при внезапной остановке беспровальной цепной решётки (БЦР) КА -1.
11 | СЭС | 23 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 30.06.2024 13:58 | 30.06.2024 14:08 | Проезд крупногабаритной техники | 1. Направить письма в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 110 кВ о необходимости получения письменного согласования выполнения работ/проезда негабаритных транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током.

## июль
Сводные данные об авариях
Июль 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 25 | ВЛ 110 кВ Билибино - Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 01.07.2024 22:41 | 02.07.2024 08:34 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов Природные пожары | 1. Заменить анкерную П-обр. опору № 19; заменить фарфоровую изоляцию на опоре № 19 ВЛ 110 Билибино – Прима с отпайкой на ПС Тепличный. 2. Заменить аккумуляторные батареи на источниках бесперебойного питания провайдера услуг связи АО «Сатис ТЛ94». 3. Внести изменения в настройки АТС ДП СЭС с целью исключения перекоммутации трафика на АТС РП Билибино при звонках с/на ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ по Магаданской и Чукотской ЭС. 4. Разработать перспективный график замены фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети. 5. Организовать независимое электропитание каналообразующего оборудования на РП Билибино. 6. Организовать независимое электропитание каналообразующего оборудования на ДП СЭС. 7. Организовать мониторинг оборудования СДТУ. 8. Организовать фиксацию в оперативном журнале событий, связанных с эксплуатацией СДТУ. 9. Организовать периодическую проверку оборудования обеспечивающих функционирование СДТУ при исчезновении напряжения питающей сети, с оформлением соответствующих документов и фиксации результатов в журнале эксплуатации. 10. Организовать взаимодействие с оператором спутниковой связи «Сатис ТЛ94» с целью получения подтверждения о готовности обеспечения каналом связи на срок не менее 30 минут при пропадании внешнего электроснабжения узла связи «Сатис ТЛ94» в г. Билибино. 11. Разработать и направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ схемы электропитания оборудования СДТУ на РП 110кВ Билибино. 12. Актуализировать схему организации каналов связи между РП Билибино/ДП СЭС/ПС Комсомольский и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ по Магаданской и Чукотской ЭС и направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ.
2 | СЭС | 26 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 04.07.2024 17:00 | 04.07.2024 17:23 | Проезд крупногабаритной техники | 1. Направить письма в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 110 кВ о необходимости получения письменного согласования выполнения работ/проезда негабаритных грузов и транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током.
3 | СЭС | 27 | ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 05.07.2024 23:17 | 05.07.2024 00:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Выполнить внеочередные осмотры ВЛ 110 кВ. Особое внимание обратить на состояние древесины в местах установки заварного болта и в местах выхода свай из земли.
4 | СЭС | 28 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 10.07.2024 15:21 | 10.07.2024 15:36 | Проезд крупногабаритной техники | 1. Направить письма в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 110 кВ о необходимости получения письменного согласования выполнения работ/проезда негабаритных грузов и транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током.
5 | СЭС | 29 | ВЛ 35 кВ Центральная - Дымка | 10.07.2024 19:46 | 10.07.2024 20:15 | Проезд крупногабаритной техники Недостатки конструкции | 1. Направить письма в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 35 кВ о необходимости получения письменного согласования выполнения работ/проезда негабаритных грузов и транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током. 2. В связи с наличием двигательной нагрузки у потребителя реализовать в устройстве АЧР ПС 110 кВ Встречный блокировку по скорости снижения частоты. При необходимости запросить у собственника информацию о мощности двигательной нагрузки.
6 | СЭС | 30 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 11.07.2024 11:03 | 11.07.2024 11:33 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с учётом условий договора безвозмездного пользования ВЛ 110 кВ Билибино–Песчанка с отпайкой на ПС Кекура.
7 | СЭС | 31 | ВЛ 110 кВ Береговая -Комсомольский | 14.07.2024 17:08 | 14.07.2024 17:08 | Воздействие животных и птиц Недостатки конструкции | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский, для определения объёмов установки птицезащитных устройств. 2. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский направить письмо в АО «УК ГидроОГК» г. Певек о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Береговая-Комсомольский (в рамках исполнения гарантийных обязательств по Агентскому договору № 5/2108 от 31.01.2018). 3. Для обеспечения устойчивой работы УШРТ в сети с токами короткого замыкания близкими к номинальному току 119,3А следует снизить быстродействие регуляторов до значения 700мс.
8 | СЭС | 32 | ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | 16.07.2024 20:10 | 16.07.2024 22:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации Прочие нарушения Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 1. Заменить аккумуляторные батареи на источниках бесперебойного питания POWERWARE на ДП СЭС. 2. Внести изменения в настройки АТС ДП СЭС с целью исключения перекоммутации трафика на АТС РП Билибино при звонках с/на ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ по Магаданской и Чукотской ЭС. 3. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка, уделяя особое внимание опорам, эксплуатируемым сверх нормативного срока (более 25 лет). 4. Разработать план мероприятий по устранению или замене опор, эксплуатируемых сверх нормативного срока (более 25 лет). 5. Организовать независимое электропитание каналообразующего оборудования на РП Билибино. 6. Организовать независимое электропитание каналообразующего оборудования на ДП СЭС. 7. Организовать мониторинг оборудования СДТУ. 8. Организовать фиксацию в оперативном журнале событий, связанных с эксплуатацией СДТУ. 9. Организовать периодическую проверку оборудования обеспечивающих функционирование СДТУ при исчезновении напряжения питающей сети, с оформлением соответствующих документов и фиксации результатов в журнале эксплуатации. 10. Организовать взаимодействие с оператором спутниковой связи АО «Сатис ТЛ94» с целью получения подтверждения о готовности обеспечения каналом связи на срок не менее 30 минут при пропадании внешнего электроснабжения узла связи АО «Сатис ТЛ94» в г. Билибино. 11. Разработать и направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ схемы электропитания оборудования СДТУ на РП 110 кВ Билибино. 12. Актуализировать схему организации каналов связи между РП Билибино/ДП СЭС/ПС Комсомольский и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ по Магаданской и Чукотской ЭС и направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ.
9 | СЭС | 33 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 19.07.2024 01:47 | 19.07.2024 02:21 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфа. 2. По результатам осмотра ВЛ установить поддерживающие гирлянды изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура. 3. По результатам осмотра разработать график работ по монтажу поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.
10 | ЧТЭЦ | 5 | нет диспетчерской связи м/у Тихоок.РДУ и ЧТЭЦ | 19.07.2024 14:17 | 19.07.2024 20:18 | Дефекты изготовления | 1. Не реже одного раза в неделю создавать резервную копию конфигурации, раз в месяц создавать резервную копию всей операционной системы и перезагружать устройство. 2. Ежедневно вести контроль за состоянием работы канала связи.
11 | СЭС | 34 | ВЛ 110 кВ Береговая - Южный | 19.07.2024 20:59 | 24.07.2024 06:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Береговая - Южный, уделяя особое внимание опорам, эксплуатируемым сверх нормативного срока (более 25 лет).
12 | СЭС | 35 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 23.07.2024 08:39 | 23.07.2024 09:39 | Проезд крупногабаритной техники | 1. Направить письма в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 110 кВ о необходимости получения письменного согласования выполнения работ/проезда негабаритных транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током.
13 | СЭС | 36 | ВЛ-35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | 24.07.2024 05:36 | 24.07.2024 06:28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов Ветровые нагрузки | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ уделяя особое внимание опорам, эксплуатируемых сверх нормативного срока (более 25 лет).
14 | СЭС | 37 | ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | 24.07.2024 14:50 | 24.07.2024 15:17 | Ветровые нагрузки | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах анкерно-угловых опор. 2. По результатам осмотра ВЛ установить поддерживающие гирлянды изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский. 3. По результатам осмотра разработать график работ по монтажу поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский.
15 | СЭС | 38 | нет диспетчерской связи м/у Тихоок.РДУ и СЭС | 24.07.2024 19:26 | 24.07.2024 21:16 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 1. Периодически наносить химическое средство (Антидождь) на мембрану излучателя провайдера услуг связи АО «Сатис ТЛ94». 2. Организовать один канал связи между РП Билибино и ПС Прима по ВОК, строительство которого предусмотрено в рамках инвестиционного проекта по строительству линии 110 кВ ПС Прима – РП Билибино. 3. Рассмотреть возможность размещения антенн по разным местам расположения, исключающее единую причину отказа. 4. Внести в инструкцию по ТО оборудования связи, нанесение химического средства (Антидождь) на мембрану излучателя провайдера услуг связи АО «Сатис ТЛ94» с периодичностью 1 раз в квартал.
16 | СЭС | 39 | ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | 25.07.2024 16:10 | 25.07.2024 17:57 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 1. Установить анкерную П-бор. опору №11 ВЛ 35 кВ Спорный – Атомка. 2. Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Спорный – Атомка.
17 | СЭС | 40 | ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 25.07.2024 18:27 | 25.07.2024 19:57 | Проезд крупногабаритной техники | 1. Направить письма в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 110 кВ о необходимости получения письменного согласования выполнения работ/проезда негабаритных транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током.
18 | СЭС | 41 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 29.07.2024 07:25 | 29.07.2024 08:30 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфа. 2. По результатам осмотра ВЛ установить поддерживающие гирлянды изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.
19 | СЭС | 42 | ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | 31.07.2024 19:29 | 31.07.2024 19:29 | Воздействие животных и птиц | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский, для определения объёмов установки птицезащитных устройств. 2. Направить письмо в АО "УК ГидроОГК" г. Певек в рамках исполнения гарантийных обязательств по Агентскому договору № 5/2108 от 31.01.2018 о необходимости по результатам осмотра по п. 1 Организационных мероприятий установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский.

## август
Сводные данные об авариях
Август 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 43 | ВЛ 110 кВ Билибино - Комсомольский | 01.08.2024 17:37 | 01.08.2024 18:39 | Ветровые нагрузки | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Билибино – Комсомольский для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфа. 2. По результатам осмотра ВЛ установить поддерживающие гирлянды изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Билибино – Комсомольский.
2 | СЭС | 44 | ПС 110 кВ Комсомольский | 05.08.2024 15:25 | 05.08.2024 15:25 | Дефекты монтажа | 1. Во избежание недопущения возникновения аналогичных случаев, проводить не реже 1 раза в год мероприятия по подтяжке контактных соединений клеммных рядов на УШР 110 на ПС 110 кВ Комсомольский и РП 110 кВ Билибино.
3 | ЭГРЭС | 4 | МВ-3 | 18.08.2024 15:10 | 18.08.2024 19:58 | Дефекты монтажа | 1. Организовать проверку и осмотр контрольных кабелей резервного оборудования, с проверкой отключения от аварийной кнопки.
4 | СЭС | 45 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 27.08.2024 16:35 | 27.08.2024 17:10 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах анкерно-угловых опор. 2. По результатам осмотра ВЛ установить поддерживающие гирлянды изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура. 3. По результатам осмотра разработать график работ по монтажу поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.

## сентябрь
Сводные данные об авариях
Сентябрь 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 46 | ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 04.09.2024 10:29 | 04.09.2024 10:33 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах анкерно-угловых опор. 2. По результатам осмотра ВЛ установить поддерживающие гирлянды изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура. 3. По результатам осмотра разработать график работ по монтажу поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах ВЛ 110 кВ Билибино–Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.
2 | СЭС | 47 | ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 08.09.2024 07:23 | 08.09.2024 08:38 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах анкерно-угловых опор. 2. По результатам осмотра ВЛ установить поддерживающие гирлянды изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура. 3. По результатам осмотра разработать график работ по монтажу поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.
3 | СЭС | 48 | ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский | 12.09.2024 03:21 | 12.09.2024 03:21 | Воздействие животных и птиц Недостатки конструкции | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский, для определения объёмов установки птицезащитных устройств. 2. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский направить письмо в АО «УК ГидроОГК» г. Певек о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Береговая-Комсомольский (в рамках исполнения гарантийных обязательств по Агентскому договору № 5/2108 от 31.01.2018). 3. Для обеспечения устойчивой работы УШРТ в сети с токами короткого замыкания близкими к номинальному току 119,3А следует снизить быстродействие регуляторов до значения 700мс.
4 | СЭС | 49 | ВЛ 110 кВ Бета – Алискерово | 13.09.2024 13:31 | 13.09.2024 14:00 | Проезд крупногабаритной техники | 1. Направить письмо в организации, осуществляющие деятельность в зоне прохождения ВЛ 110 кВ о необходимости согласования выполнения работ/проезда негабаритных транспортных средств в охранной зоне ВЛ с эксплуатирующей организацией и опасности поражения электрическим током.
5 | СЭС | 50 | ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 20.09.2024 09:49 | 20.09.2024 10:30 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах анкерно-угловых опор. 2. По результатам осмотра ВЛ установить поддерживающие гирлянды изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура. 3. По результатам осмотра разработать график работ по монтажу поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.

## октябрь
Сводные данные об авариях
Октябрь 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 51 | ВЛ 110 кВ Встречный – Черский | 06.10.2024 09:21 | 06.10.2024 10:18 | Гололедно-изморозевые отложения | 1. Проводить внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Встречный - Черский в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего образованию гололедно-изморозевых отложений.
2 | СЭС | 52 | Т-1 ПС 110 кВ Комсомольский | 06.10.2024 17:33 | 06.10.2024 18:38 | Воздействие животных и птиц | 1. Провести осмотр ПС 110 кВ Комсомольский, особое внимание обратить на шинные мосты 6 кВ.
3 | СЭС | 62 | нет диспетчерской связи м/у Тихоок.РДУ и СЭС | 06.10.2024 12:15 | 06.10.2024 13:45 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 1. Принять дополнительные меры, направленные на защиту кабельных линий ПЛК от механических воздействий. 2. Дополнительно произвести маркировку кабельных линий СДТУ вблизи системы отопления. 3. Включить в объемы инструктажей подрядным организациям, выполняющим работы вблизи технологического оборудования и кабельных систем связи перед началом работ, вопрос о недопущении повреждения указанного оборудования.
4 | ЧТЭЦ | 8 | связь | 06.10.2024 12:48 | 07.10.2024 10:30 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 1. Вывести из работы (заблокировать) сенсорный переключатель на включение режима DND (Не беспокоить) на телефонном аппарате IP- телефонии на рабочем месте НСЭ Чаунской ТЭЦ, настроенного на работу по каналу диспетчерской связи. 2. Провести внеочередной инструктаж НСЭ и электромонтёрам главного щита управления всех смен «О запрещении включения режима DND «Не беспокоить» на телефонном аппарате НСЭ, находящемся на канале диспетчерской связи». главного щита управления всех смен " О запрещении включения режима DND ("Не беспокоить") на телефонном аппарате НСЭ, находящемся на канале диспетчерской связи. 3. Подготовить предложения по оснащению системой видеонаблюдения на рабочем месте НСЭ
5 | СЭС | 53 | ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 06.10.2024 22:18 | 06.10.2024 23:06 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах анкерно-угловых опор. 2. В соответствии с разработанным графиком установить поддерживающие гирлянды изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура. 3. По результатам осмотра разработать график работ по монтажу поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.
6 | ГМ ТЭЦ | 1 | ДГУ-7 | 08.10.2024 15:02 | 08.10.2024 15:08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Произвести замену детектора металлочастиц ДГУ-7. 2. Произвести опробование работы ДГУ-7 с новым детектором мелаллочастиц. 3. Приобретение детектора металлочастиц для ДГУ-7. 4. Включить мероприятия по ревизии и тестированию детектора металлических частиц в программу ежегодного технического обслуживания ДГУ.
7 | ЭГРЭС | 5 | МВ-4 | 09.10.2024 16:05 | 09.10.2024 17:09 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 1. Оснастить ключи органов управления и воздействия на основное и вспомогательное оборудование электростанции для исключения случайного воздействия быстросъемными крышками. 2. На основании результатов выполнения пункта 4 организационных мероприятий при наличии технической возможности выполнить перенос ключей органов управления и воздействия на основное и вспомогательное оборудование электростанции в места, недоступные для случайного воздействия, либо создать дополнительную защиту с применением быстросъёмных устройств. 3. Включить в объём первичного инструктажа на рабочем месте тему о недопустимости случайного воздействия на ключи органов управления основным и вспомогательным оборудованием электростанции. 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу КТЦ, ЭЦ, ТТЦ, ЦОР на тему обстоятельств и причин технологического нарушения на Эгвекинотской ГРЭС 09.10.2024. 5. Включать в объём целевых инструктажей при допуске к работам персонала подрядных организаций вопросы недопустимости случайного воздействия на ключи органов управления основным и вспомогательным оборудованием электростанции. 6. Выполнить осмотр мест расположения ключей органов управления основным и вспомогательным оборудованием электростанции на предмет наличия близкорасположенных коммутационных аппаратов и других элементов оборудования, манипуляции с которыми могут привести к случайному воздействию на ключи органов управления. 7. При обходах оперативным персоналом котельного отделения проводить осмотр механизмов котлоагрегатов, проверять целостность пломб ключей органов управления с записью в оперативном журнале. 8. Подготовить предложения по оснащению системой видеонаблюдения мест расположения ключей органов управления и воздействия на основное и вспомогательное оборудование электростанции.
8 | СЭС | 54 | ВЛ 110 кВ Встречный – Черский | 10.10.2024 11:47 | 10.10.2024 12:37 | Гололедно-изморозевые отложения | 1. Проводить внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Встречный – Черский в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего образованию гололедно-изморозевых отложений.
9 | СЭС | 55 | ВЛ 110 кВ Комсомольский – Билибино | 21.10.2024 19:44 | 21.10.2024 20:51 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Комсомольский - Билибино для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах анкерно-угловых опор. 2. Направить письмо в ООО «ИНКОМНЕФТЕРЕМОНТ», г. Певек в рамках исполнения гарантийных обязательств о необходимости по результатам осмотра по п. 1 Технических мероприятий установки поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Комсомольский - Билибино.
10 | СЭС | 56 | ПС 110 кВ Комсомольский | 22.10.2024 09:14 | 22.10.2024 09:45 | Невыявленные причины | 1. Провести профилактическое восстановление во время технического облуживания РЗА Т-1 ПС 110 кВ Комсомольский.
11 | СЭС | 57 | ВЛ 110 кВ Береговая – Южный | 22.10.2024 11:31 | 22.10.2024 11:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов Ветровые нагрузки | 1. Заменить временную металлическую опору № 319 ВЛ 110 кВ Береговая – Южный на постоянную. 2. Заменить П-обр опору № 401 ВЛ 110 кВ Береговая – Южный. 3. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Береговая – Южный уделяя особое внимание опорам, эксплуатируемых сверх нормативного срока (более 25 лет).
12 | СЭС | 58 | ВЛ 35 кВ Вега – Апапельгино | 22.10.2024 16:34 | 22.10.2024 16:34 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 1. Заменить временную П-обр. опору №77 ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино.

## ноябрь
Сводные данные об авариях
Ноябрь 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | ЧТЭЦ | 4 | ТС-4 | 01.11.2024 15:36 | 03.11.2024 13:30 | Гололедно-изморозевые отложения | 1. Произвести чистку изоляторов выключателя В 35 кВ ТС-4 от загрязнения и обмерзания. 2. Произвести ревизию изоляторов выключателя В 35 кВ ТС-4. 3. Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу электрического цеха на тему:"Действия оперативного персонала по осмотру оборудования ОРУ после прохождения сильных ветровых нагрузок (шторма) и обледенения оборудования."
2 | ЧТЭЦ | 6 | нет диспетчерской связи м/у Тихоок.РДУ и ЧТЭЦ | 08.11.2024 14:13 | 09.11.2024 11:24 | Прочие воздействия | 1. По результатам выполнения п. 2 организационных мероприятий (совместно с аппаратом управления АО "Чукотэнерго") реализовать резервный диспетчерский канал связи, не имеющий общей точки отказа с основным каналом связи между филиалом АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ и филиалом АО "СО ЕЭС" Тихоокеанское РДУ. 2. Направить письмо в АО "Сатис-ТЛ-94" об обязательном информировании филиала АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ любым доступным способом о планируемых или аварийных работах на оборудовании АО "Сатис-ТЛ-94", которые могут приводить к перерывам диспетчерской связи между филиалом АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ и филиалом АО "СО ЕЭС" Тихоокеанское РДУ, а также информировании о причинах, повлекших перерыв диспетчерской связи между филиалом АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ и филиалом АО "СО ЕЭС" Тихоокеанское РДУ, предоставлении организационных мероприятий по недопущению нарушений в работе связи предоставляемой АО "Сатис ТЛ 94".
3 | СЭС | 59 | ВЛ 110 кВ Береговая - Южный | 18.11.2024 12:41 | 19.11.2024 20:40 | Недостатки проекта | 1. На основании письма Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ №Р3-б5-II-19-548 от 21.02.2025 «О направлении заданий по настройке устройств РЗА» и корректировкой логики работы ДЗЛ ВЛ 110 кВ Бета - Билибино, ВЛ 110 кВ Комсомольский - Бета, были приняты в работу задания по изменению параметра настройки устройств релейной защиты.
4 | ЧТЭЦ | 7 | Вспомогательное тепломеханическое оборудование | 23.11.2024 13:20 | 23.11.2024 18:20 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 1. Начальнику ТТЦ Журакову А.В. провести инструктаж оперативному персоналу ТТЦ «О мерах по предотвращению подачи переувлажненного топлива в БСУ (бункера сырого угля) котлов», о необходимости строго выполнять требования Инструкции по хранению угля на угольном складе филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ. 2. Начальнику ТТЦ Журакову А.В. провести инструктаж оперативному персоналу ТТЦ «Об усилении контроля и периодичность осмотра прохождения топлива по трактам топливоподачи в период переувлажнения угля на складе хранения топлива». 3. Провести внеочередной инструктаж НСЭ всех смен ЧТЭЦ: «Об обязательном докладе о нарушении работы оборудования в сроки в соответствие с п.5г приказа Минэнерго России от 02 марта 2010г. № 91».

## декабрь
Сводные данные об авариях
Декабрь 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 5 упр | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна | 01.12.2024 10:50 | 01.12.2024 12:15 | Ветровые нагрузки | 1. Выполнить замену плашечных зажимов на опоре № 5 ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ - Лагуна на спиральные.
2 | СЭС | 6 упр | ПС 35 кВ Кепервеем, ПП 35 кВ Безымянный | 13.12.2024 04:27 | 13.12.2024 08:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 1. Провести замену высоковольтного ввода ф. «А» В-35-Т-1 на ПС 35 кВ Кепервеем. 2. Провести испытание измерений высоковольтных вводов и масленых выключателей 35 кВ. 3. Провести осмотр ПС, ПП 35 кВ особое внимание обратить на оборудование с длительным сроком эксплуатации. 4. По результатам актов и протоколов испытания измерения принять решение о замене высоковольтного ввода.
3 | СЭС | 60 | ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | 19.12.2024 21:23 | 19.12.2024 21:23 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Береговая – Комсомольский для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах анкерно-угловых опор. 2. Направить письмо в ООО «ИНКОМНЕФТЕРЕМОНТ», г. Певек в рамках исполнения гарантийных обязательств о необходимости по результатам осмотра по п. 1 Технических мероприятий установки поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский.
4 | СЭС | 61 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 26.12.2024 23:07 | 26.12.2024 23:47 | Ветровые нагрузки Недостатки проекта | 1. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура для определения объёмов работ по установке поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах анкерно-угловых опор. 2. В соответствии с разработанным графиком установить поддерживающие гирлянды изоляции на шлейфа ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура. 3. По результатам осмотра разработать график работ по монтажу поддерживающих гирлянд изоляции на шлейфах ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура.
5 | ЭГРЭС | 2 упр | ВЛ 6 кВ Котельная | 31.12.2024 08:55 | 31.12.2024 09:30 | Ветровые нагрузки | 1. Провести ремонтные работы одностоечной опоры № 27 ВЛ 6 кВ Котельная. 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ Котельная.